| Apraksts: | Uzaicinājums piedalīties SIA “Rīgas ūdens” tirgus izpētē “Metāntenka miksera piegāde Bioloģiskās attīrīšanas stacijai “Daugavgrīva”, Rīgā” (identifikācijas Nr. T.I.2025/44) |
| --- | --- |
| Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: | 09.05.2025. plkst. 12:00 |
| Kontaktpersonas: | SIA “Rīgas ūdens” Bioloģiskās attīrīšanas stacijas “Daugavgrīva” Mehāniskā dienesta vadītājs Vairis Eglītis e-pasta adrese: vairis.eglitis@rigasudens.lv , tālr. 67088523, mob.tel. 27833254 |

Aicinām piedalīties tirgus izpētē, līdz 09.05.2025. 12:00. nosūtot savu piedāvājumu uz e-pasta adresi: basd.tirgusizpetes@rigasudens.lv.

Pretendents var iesniegt piedāvājumu, kas “nobloķēts” ar paroli, lai to nevar atvērt līdz Tirgus izpētes uzaicinājumā norādītajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam. Gadījumā, ja pretendents piedāvājumu “nobloķē” ar paroli, pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūšu laikā pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām uz e-pasta adresi basd.tirgusizpetes@rigasudens.lv jānosūta derīga parole “nobloķētā” dokumenta atvēršanai.

- IEPIRKUMA PRIEKŠMETS:

  - Metāntenka miksera (turpmāk – Prece) piegāde BAS “Daugavgrīva” Dzintara iela 60, Rīgā, saskaņā ar Pielikumā Nr.1 pievienoto Tehnisko specifikāciju.

  - Preces piegādes termiņš tiek noteikts saskaņā ar pretendenta piedāvājumu, bet ne ilgāk kā 120 (simts divdesmit) kalendāra dienu laikā.

  - Preces piegādes apmaksa tiek veikta 20 (divdesmit) dienu laikā no Preces piegādi apliecinoša dokumenta abpusējas parakstīšanas dienas.

  - Preces garantijas termiņš ir 24 (divdesmit četri) kalendāra mēneši.

- ATLASES PRASĪBAS:

Pretendentam ir Preces izplatīšanas un garantijas saistību uzturēšanas tiesības Latvijas Republikā vai Eiropas Savienības teritorijā.

- IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:

- 3.1. Aizpildīta tehniskā specifikācija saskaņā ar Pielikumu Nr.1;

- 3.2. Pretendenta parakstīts pieteikums atbilstoši Pielikumā Nr.2 pievienotajai veidnei;

- 3.3. Pretendenta piedāvātās Preces ražotāja vai tā tiešā pilnvarotā (autorizētā) pārstāvja apliecinoši dokumenti vai citi dokumenti, kas apliecina Pretendenta tiesības nodrošināt Preces izplatīšanu Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības teritorijā, un kas ļauj Pasūtītājam gūt pilnīgu pārliecību par piedāvātās Preces legālu izcelsmi un to, ka Precēm tiks piešķirtas visas ražotāja noteiktās garantijas, ievēroti ražotāja noteiktie lietošanas, pārvadāšanas un glabāšanas nosacījumi, Preces apmaiņas nosacījumi un citas ražotāja Preces lietošanai izvirzītās prasības un noteikumi. Minētie dokumenti nav jāiesniedz gadījumā, ja Pretendents pats ir Preces ražotājs.

- VĒRTĒŠANA UN LĪGUMA SLĒGŠANA:

  - Tirgus izpētes rezultātā SIA “Rīgas ūdens” veiks pasūtījumu ar garantijas vēstuli no pretendenta, kura piedāvājums atbildīs norādītajām prasībām un būs ar viszemāko cenu.

  - Pretendents noteiktā termiņā var tikt uzaicināts uz sarunām, lai apspriestu pretendenta iesniegto piedāvājumu, kā rezultātā pretendentam var tikt dota iespēja iesniegtajā piedāvājumā veikt grozījumus.

Pielikumi:

1.pielikums - Tehniskā specifikācija uz 2 (divām) lapām;

2.pielikums – Pieteikuma dalībai tirgus izpētē veidne uz 2 (divām) lapām.

Pielikums Nr.1

Tehniskā specifikācija

Pasūtītājs: SIA “Rīgas ūdens”, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, Rīga, LV-1050

Piegādes vieta: BAS “Daugavgrīva”, Dzintara iela 60, Rīga, LV-1016.

Uzņēmējam jāpiegādā Metāntenka mikseri, kura parametri norādīti tabulā:

| Nr. p.k. | Parametra nosaukums | Minimālās prasības | Pretendenta piedāvājums (jānorāda uz atbilstību vai konkrēti tehniskie parametri) |
| --- | --- | --- | --- |
| Darba apstākļi: |  |  |  |
|  | vide | Saraudzētas dūņas |  |
|  | Sausnas saturs | 3-5 %, max 12% D=19 m, Wd=15 m |  |
|  | Darba tilpums (tilpnē) | Ne mazāk par 4.000m³ |  |
|  | pH vērtības diapazons | 1-12 |  |
|  | Vides temperatūra | 5 °C līdz +40 °C (max) |  |
|  | Šķidruma blīvums | Maksimālais 1100 kg/m3 |  |
|  | Maisītāja identifikācija | 05R01MS01 |  |
| Maisītāja tehniskā specifikācija: |  |  |  |
|  | Maisītāja prototips | FLYGT 4640.492 2.5 kW vai ekvivalents |  |
|  | Maisītāja ražošanas gads | 2025 |  |
|  | Maisītāja svars, kg | Ne lielāks par 80 kg |  |
|  | Aizsardzības klase (atbilstoši ATEX direktīvai) | (EN) Ex II 2 G c Ex d IIB T3 Gb |  |
|  | Maisītāja korpuss | Ne zemāk par nerūsējošā tērauda AISI 316L vai 1.4404 |  |
|  | Statora korpuss | Ne zemāks par ASTM 35B vai EN-GJL-250 |  |
|  | Vārpsta | Vismaz nerūsējošā tērauda 1.4057 vai ASTM/AISI 431 |  |
|  | Izpildījums | Iegremdējams (maksimālais dziļums 20 m, minimālais 10 m). |  |
|  | Miksera aksiālās slodzes spēks/ grūdiens (thrust) | No 230 – 800 N |  |
|  | Blīvējums no iekšpuses | WCCR / Al2O3 vai ekvivalents |  |
|  | Blīvējums no ārpuses | RSiC/RSiC vai ekvivalents |  |
|  | Maisītāja propellera diametrs: | Ne lielāks par 370 mm |  |
|  | Maisītāja propellera materiāls | Vismaz nerūsējošā tērauda AISI 316 vai 1.4404 |  |
|  | Komplektācija | Maisītājs, propellers, elektromotors, vismaz 20 m garš kabelis ( kabeļa veids SUBCAB vai ekvivalents) ūdens sūces sensors FLS |  |
| Maisītāja motors: |  |  |  |
|  | Spriegums | 3x400 V,50 Hz, 8-polu |  |
|  | Nominālā strāva | Ne lielāka par 7 A |  |
|  | Palaišanas strāva | Ne lielāka par 22 A |  |
|  | Nominālā jauda | Ne lielāka par 2.5 kW |  |
|  | Nominālais ātrums | no 670 - 730 apgr./min |  |
|  | Aizsardzības klase | IP68 |  |
|  | Izolācijas klase | ne mazāka par H klasi |  |
|  | Maisītāja maksimālais palaišanas skaits stundā | No 15 – 30 reizes/h |  |
|  | Termiskā motora aizsardzība no pārkaršanas | PTC (termoslēdzis) |  |

Maisītāju uzstādīšanai nav paredzēta maisītāju uzstādīšanas sistēmas vai rezervuāru pārbūve. Paredzēta maisītāja iegāde 05R01MS01.

Papildus obligāti nepieciešamie stiprinājumi, kas iekļauti  komplektā ar maisītāju un nepieciešam tā uzstādīšanai

- Trose (20 m) izgatavota no nerūsējošā tērauda 1.4401 vai AISI 316;

- Pie maisītāja jābūt piestiprinātam stiprinājumam (izgatavots no nerūsējošā tērauda/ 1.4401 vai AISI 316), kas kopā ar 2 veidu rullīšiem (izgatavoti no nerūsējošā tērauda 1.4401 vai AISI 316) tiks stiprināts pie vadotnes, vadotnes izmēri 100 x 100 mm (Attēls Nr. 1);

- Nepieciešams 1 gab. kabeļa satvērējs, kas izgatavots no plastmasas (Attēls Nr.2);

- Nepieciešami kabeļu turētāji – 15 gab., kas izgatavoti no nerūsējošā tērauda/1.4401 vai AISI 316 (Attēls Nr.3).

Attēls Nr.1

Attēls Nr.2                 	     Attēls Nr.3

Pielikums Nr.2, Pieteikuma dalībai tirgus izpētē veidne

PIETEIKUMS TIRGUS IZPĒTĒ

<Pretendenta nosaukums> piedāvājums dalībai tirgus izpētē “Metāntenka miksera piegāde Bioloģiskās attīrīšanas stacijai “Daugavgrīva”, Rīgā”

(identifikācijas Nr. T.I.2025/44)

- Ar šo, <pretendenta nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs> (turpmāk – Pretendents), iesniedz piedāvājumu tirgus izpētei “Metāntenka miksera piegāde Bioloģiskās attīrīšanas stacijai “Daugavgrīva”, Rīgā”, identifikācijas Nr. T.I.2025/44 (turpmāk – Tirgus izpēte) piedāvā nodrošināt Tirgus izpētes uzaicinājumā noteiktās Preces piegādi atbilstoši uzaicinājuma, Tehniskās specifikācijas un saistošo normatīvo aktu prasībām saskaņā ar šādu piedāvājumu, kas ietver visas ar Preces piegādi saistītās izmaksas, tai skaitā, ar garantijas nosacījumu izpildi saistītās izmaksas, transporta izmaksas, nodokļus un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN):

- Piedāvājam veikt Preces piegādi par šādu cenu:

| Nr. p.k. | Nosaukums | Daudzums, gab. | Cena, EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Metāntenka mikseris komplektā ar stiprinājumiem tā uzstādīšanai | 1 |  |
| Summa kopā, EUR bez PVN |  |  |  |
| PVN 21%: |  |  |  |
| Summa kopā ar PVN: |  |  |  |

- Piekrītam apmaksas noteikumiem: 20 (divdesmit) dienas pēc Preces piegādes apliecinošu dokumentu parakstīšanas.

- Apliecinām, ka:

  - gadījumā, ja mūsu piedāvājumu akceptēs, mēs varam nodrošināt Preces piegādi saskaņā ar tirgus izpētes noteikumiem ___ <kalendāro dienu skaits, bet ne vairāk kā 120 (simts divdesmit kalendāra dienas)> kalendāra dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas;

  - visa Tirgus izpētei iesniegtā informācija ir patiesa, Tirgus izpētes uzaicinājuma prasības un nosacījumi ir skaidri un saprotami;

  - Pretendentam Latvijā nav Valsts ieņēmumu dienesta vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, nav ārvalsts kompetentas institūcijas administrēti nodokļu (nodevu) parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;

  - nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta Pretendenta saimnieciskā darbība, Pretendents netiek likvidēts;

  - uz Pretendentu neattiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma  11.1panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi;

  - Pretendents ir iepazinies ar informāciju, kas nepieciešama piedāvājuma tirgus izpētei sagatavošanai un tirgus izpētes uzaicinājumā norādītas Preces piegādei;

  - tirgus izpētes uzaicinājuma prasības un nosacījumi ir skaidri un saprotami;

  - pretendents <pretendenta nosaukums> spēj veikt Preces piegādi saskaņā ar minēto tehnisko specifikāciju un nodrošināt Preces garantijas termiņu 24 (divdesmit četrus) mēnešus no Preces piegādi apliecinošu dokumentu parakstīšanas.

  - Pretendents apzinās tirgus izpētes uzaicinājumā norādītas Preces piegādes specifiku un apjomu;

  - Pretendenta rīcībā ir atbilstoši resursi tirgus izpētes uzaicinājumā norādītās Preces piegādi  norādītajā laikā un apjomā;

  - Pretendents nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts tirgus izpētes ietvaros;

  - šis piedāvājums ir izstrādāts un iesniegts neatkarīgi no konkurentiem[1] (turpmāk – konkurenti) un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām vai cita veida saziņas ar konkurentiem;

  - Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis vai neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika;

  - Pretendents apliecina, ka ir iepazinies ar SIA “Rīgas ūdens” Piegādātāju rīcības kodeksu (turpmāk – Kodekss), kas pieejams Pasūtītāja tīmekļvietnē https://www.rigasudens.lv/‌sites/default/files/Rigas%20udens_Piegadataju%20ricibas%20kodekss.pdf, un savā darbībā ievēro Kodeksā noteiktos principus, kā arī gadījumā, ja ar Pretendentu Tirgus izpētes rezultātā tiks noslēgts Iepirkuma Līgums/Garantijas vēstule, Pretendents Līguma/Garantijas vēstules izpildē ievēros Kodeksā noteiktās prasības, kā arī nodrošinās, ka tās ievēro Līguma/Garantijas vēstules izpildē iesaistītie darbinieki un apakšuzņēmēji, kā arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji.

  - šī piedāvājuma derīguma termiņš ir ___ <kalendāro dienu skaits >  dienas, skaitot no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigu datuma.

- Pretendenta kontaktpersona: (vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasta adrese).

| Pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pretendenta bankas rekvizīti |  |  |
| Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |  |
| Paraksts: |  |  |
| Datums, vieta |  |  |
| Juridiskā un pasta adreses, tālruņu un faksa numuri, e pasta adreses |  |  |

Piezīme: Pretendenta rekvizīti var būt norādīti uz Pretendenta veidlapas.

[1] Konkurents – jebkura fiziska vai juridiska persona, kura nav Pretendents un kura iesniedz piedāvājumu šim atklātam konkursam, un kura, ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim atklātam konkursam.